Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от ___________ 2017 г. № ______
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
по проверке исполнения требований безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива
1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	
(вид государственного контроля (надзора))	
2. 	
(наименование органа государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
3. 	
(вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя)	
4. 	
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки с указанием класса (классов) опасности)	
5. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов)	
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора))	
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2014 г. № 559 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2015 г., регистрационный № 35780)	
(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования)	
7. 	
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
8. 	
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)	
9. 	
(реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки)	
10. 	
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок)	
11. 	
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки и заполняющего проверочный лист)	
12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки	

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Структурные элементы нормативного правового акта	Ответы на вопросы	Примечания	
			да	нет	не требуется		
I. Общие положения	
1		Следят ли за тем, что руководители и специалисты организации, эксплуатирующей автозаправочные станции, должны быть аттестованы, а рабочий персонал обучен и допущен к самостоятельной работе?	П. 6					
2		При выполнении сварочных работ на автозаправочных станциях следует руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"?	П. 7					
3		Следят ли за тем, что перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие должны пройти вводный и первичный инструктажи?	П. 8					
4		Соблюдается ли, что персонал автозаправочных станций помимо обучения, стажировки и инструктажа, не реже одного раза в квартал должен участвовать в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварийных ситуаций, аварий и пожаров, предусмотренных планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности?	П. 9					
5		Следят ли за тем, что на автозаправочных станциях должны быть разработаны производственные и должностные инструкции, графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту?	П. 10					
6		Выполняют ли требование, что все документы должны быть утверждены руководителем (заместителями руководителя) организации, эксплуатирующей автозаправочную станцию?	П. 10					
7		Выполняют ли требование, что на автозаправочных станциях должны быть разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, утвержденные руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях) и согласованные руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов?	П. 11					
8		Следят ли за тем, что на рабочих местах обслуживающего персонала должны быть размещены технологические схемы автозаправочных станций?	П. 12					
9		Выполняют ли требование, что расследование причин аварий проводится в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору?	П. 13					
II. Общие требования	
10		Обеспечивает ли организация, эксплуатирующая автозаправочную станцию эксплуатацию систем газоснабжения, оборудования, относящегося к работе автозаправочной станции, а также прием газомоторного топлива из автомобильных цистерн, хранение газомоторного топлива в резервуарах, заправку газомоторного топлива в баллоны автотранспортных средств в соответствии с требованиями федеральных "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "О техническом регулировании", настоящих Правил, других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов?	П. 15					
11		Обеспечивает ли организация, эксплуатирующая автозаправочную станцию выполнение аварийно-восстановительных работ?	П. 15					
12		Обеспечивает ли организация, эксплуатирующая автозаправочную станцию участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте?	П. 15					
13		Обеспечивает ли организация, эксплуатирующая автозаправочную станцию, обеспечивает: анализ причин возникновения инцидентов на опасном производственном объекте и принятие мер по их профилактике и устранению?	П. 15					
14		Следят ли за тем, что технологическое оборудование, газопроводы, арматуру, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, блокировок и сигнализации следует ежесменно осматривать в целях выявления неисправностей, своевременного их устранения?	П. 16					
15		Следят ли за тем, что эксплуатация, ремонт, проведение регламентных работ и вывод из эксплуатации технологического оборудования автозаправочных станций должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативной и технико-эксплуатационной документации, разработанной, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации?	П. 17					
16		Следят ли за тем, что внесение изменений в конструкцию технологических систем автозаправочных станций без разработанной проектной организацией и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации документации, не допускается?	П. 18					
Требования к устройству автозаправочных станций	
17		Следят ли за тем, что все оборудование, компоненты, трубопроводы и арматура должны выполнять предназначенные функции при установленном рабочем давлении, составе газа, температуре, погодных условиях, обеспечивая безопасность в нормальных условиях и в случае возможных отказов оборудования?	П. 19					
18		Соблюдают ли, что оборудование, применяемое на автозаправочных станциях, подпадающее под действие технических регламентов, должно пройти соответствующую оценку соответствия?	П. 20					
19		Следят ли за тем, что оборудование, применяемое на автозаправочных станциях, должно иметь паспорта и руководства по эксплуатации организаций-изготовителей?	П. 21					
20		Техническое обслуживание и ремонт оборудования выполняются в соответствии с требованиями, установленными Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", Требованиями к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, а также требованиями изготовителей оборудовании?	П. 22					
21		Проверяют ли, чтобы устройства аварийного отключения газа были обозначены для легкого распознавания?	П. 23					
22		Следят ли за тем, что газы, подаваемые на автозаправочные станции, подлежат контролю и должны соответствовать требованиям национальных стандартов и требованиям, установленным изготовителем оборудования?	П. 24					
23		Электрооборудование, располагаемое в непосредственной близости от любого компрессора, резервуара или другого оборудования, установлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)?	П. 25					
Требования к системам безопасности	
24		Следят ли за тем, что при эксплуатации автозаправочных станций системы безопасности должны обеспечить исключение превышения избыточного давления в любой части автозаправочной станции и газопроводах?	П. 26					
25		Следят ли за тем, что при эксплуатации автозаправочных станций системы безопасности должны обеспечить исключение неконтролируемого выброса газа?	П. 26					
26		Следят ли за тем, что при эксплуатации автозаправочных станций системы безопасности должны обеспечить срабатывание автоматически управляемой системы безопасности при достижении величины максимального рабочего давления?	П. 26					
27		Следят ли за тем, что при эксплуатации автозаправочных станций системы безопасности должны обеспечить аварийный останов автозаправочной станции?	П. 26					
28		Следят ли за тем, что при эксплуатации автозаправочных станций системы безопасности должны обеспечить бесперебойную подачу газа к дозирующим устройствам?	П. 26					
29		Следят ли за тем, что при эксплуатации автозаправочных станций системы безопасности должны обеспечить свободный сброс газа от сбросных клапанов при превышении допустимого давления?	П. 26					
30		Выполняют ли требование, что в процессе эксплуатации не допускается закрывать концы сбросных и продувочных трубопроводов?	П. 26					
31		Следят ли за тем, что все элементы технологической системы автозаправочной станции должны быть защищены от механических повреждений и быть доступными для осмотра?	П. 27					
32		Следят ли за тем, что автозаправочная станция должна быть оборудована системой безопасности останова станции?	П. 28					
33		Соблюдается ли, что к системам безопасности останова станции относятся: аварийные автоматические системы безопасности; устройства хранения газа; технические устройства, которые распределяют (выдают, отпускают) газомоторное топливо в баллоны, установленные на транспортных средствах (далее ‑ раздаточные колонки); кнопка аварийного останова технологической системы заправочной станции?	П. 28					
34		Следят ли за тем, что элементы систем контроля должны соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 012/2011?	П. 29					
Защита оборудования автозаправочных станций	
35		Следят ли за тем, что защитные ограждения, предусмотренные для защиты оборудования автозаправочных станций от наезда автотранспорта и механических повреждений, должны соответствовать проектной документации и находиться в исправном состоянии?	П. 30					
36		Следят ли за тем, что при блочном расположении оборудования для производства КПГ на площадке АГНКС оно должно быть огорожено дополнительным ограждением?	П. 31					
Требования к проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций	
37		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах проектной (исполнительной) документации и отчетов по инженерным изысканиям?	П. 32					
38		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию на новое строительство или реконструкцию или заключения экспертизы промышленной безопасности на документацию на техническое перевооружение, консервацию или ликвидацию объекта?	П. 32					
39		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах документов, подтверждающих соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов?	П. 32					
40		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах технико-эксплуатационной документации изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу)?	П. 32					
41		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах паспортов на элементы автозаправочных станций?	П. 32					
42		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах протоколов проверки сварных стыков газопроводов физическими методами контроля, протоколов механических испытаний сварных стыков газопроводов?	П. 32					
43		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах акта приемки установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов и резервуаров)?	П. 32					
44		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах акта проведения испытаний технологической системы на прочность и (или) герметичность?	П. 32					
45		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах актов освидетельствования скрытых работ?	П. 32					
46		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах актов приемки технических устройств для проведения комплексного опробования?	П. 32					
47		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах журналов авторского надзора?	П. 32					
48		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах журналов строительного надзора?	П. 32					
49		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах журналов проведения работ генподрядной и субподрядной организаций?	П. 32					
50		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах акта проведения индивидуального опробования технологической системы?	П. 32					
51		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах акта проведения комплексного опробования технологической системы объекта?	П. 32					
52		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах копии приказа руководителя эксплуатирующей организации о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию автозаправочной станции?	П. 32					
53		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах протоколов проверки знаний настоящих Правил, нормативных документов руководителями и специалистами, а также производственных инструкций ‑ рабочими, осуществляющими пусконаладочные работы, эксплуатацию и техническое обслуживание автозаправочных станций?	П. 32					
54		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах производственных инструкций и технологических схем, предусмотренных настоящими Правилами?	П. 32					
55		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах акта проверки молниезащиты?	П. 32					
56		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах акта проверки срабатывания сигнализаторов загазованности, блокировок и автоматики безопасности?	П. 32					
57		Следят ли, чтобы первичную подачу газа на автозаправочных станциях после их строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта осуществляют при наличии на данных объектах плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности?	П. 32					
58		Выполняют ли требование, что технологическая система автозаправочной станции, не введенная в эксплуатацию в течение шести месяцев, должна быть повторно испытана на герметичность?	П. 33					
59		Следят ли за тем, что технологическая система автозаправочной станции после окончания монтажных работ при капитальном ремонте или техническом перевооружении перед проведением пусконаладочных работ должна быть испытана (на прочность и (или) герметичность) строительно-монтажной организацией?	П. 34					
60		Следят ли, чтобы испытания оформлялись актом?	П. 34					
61		Следят ли за тем, что раздаточные колонки испытывают как газопроводы?	П. 34					
62		Выполняют ли требование, что приемочные испытания (пусконаладочные работы) технологической системы автозаправочной станции проводит пусконаладочная организация по программе, утвержденной застройщиком или техническим заказчиком?	П. 35					
63		Следят ли за тем, что перед началом приемочных испытаний эксплуатационной организации, участвующей в них совместно с пусконаладочной организацией, необходимо назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию объекта и укомплектовать объект производственным персоналом?	П. 36					
64		Следят ли за тем, что перед началом приемочных испытаний эксплуатационной организации, участвующей в них совместно с пусконаладочной организацией, необходимо вывесить на рабочих местах технологические схемы газопроводов и технических устройств?	П. 36					
65		Следят ли за тем, что перед началом приемочных испытаний эксплуатационной организации, участвующей в них совместно с пусконаладочной организацией, необходимо утвердить должностные и производственные инструкции, графики технического обслуживания и ремонта, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности?	П. 36					
66		Следят ли за тем, что перед началом приемочных испытаний эксплуатационной организации, участвующей в них совместно с пусконаладочной организацией, необходимо обеспечить автозаправочную станцию средствами пожаротушения в соответствии с проектной документацией?	П. 36					
67		Следят ли за тем, что перед началом приемочных испытаний эксплуатационной организации, участвующей в них совместно с пусконаладочной организацией, необходимо иметь проектную (исполнительную) и эксплуатационную документацию, акты на проверку эффективности вентиляционных систем (при наличии), электрооборудования, средств автоматики безопасности?	П. 36					
68		Следят ли за тем, что к моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть выполнены следующие мероприятия назначены лица, ответственные за выполнение газоопасных работ, техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, за осуществление производственного контроля, а также лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электрохозяйства и вентиляционного оборудования?	П. 37					
69		Следят ли за тем, что к моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть выполнены следующие мероприятия оформлена исполнительно-техническая документация и подписан акт на проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования?	П. 37					
70		Следят ли за тем, что к моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть выполнены следующие мероприятия проставлены номера согласно технологической схеме на насосах, компрессорах, испарителях, резервуарах, наполнительных и сливных колонках, электродвигателях, вентиляторах, запорной и предохранительной арматуре и других технических устройствах?	П. 37					
71		Следят ли за тем, что к моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть выполнены следующие мероприятия указано направление движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры ‑ направление вращения при открытии и закрытии?	П. 37					
72		Следят ли за тем, что к моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть выполнены следующие мероприятия нанесены обозначения категории по пожарной и взрывопожарной опасности и классу взрывоопасных зон помещений в соответствии с проектной документацией?	П. 37					
73		Следят ли за тем, что к моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть выполнены следующие мероприятия обеспечена подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности, проведена проверка знаний настоящих Правил?	П. 37					
74		Соблюдают ли, что лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, может совмещать обязанности ответственного за осуществление производственного контроля?	П. 38					
75		Следят ли за тем, что перед проведением пусконаладочных работ должна быть обеспечена приемка оборудования для комплексного опробования, задействованы автоматические средства противоаварийной и противопожарной защиты?	П. 39					
76		Следят ли за тем, что при проведении пусконаладочных работ перед продувкой газом газопроводы, резервуары и технические устройства подвергаются контрольной опрессовке воздухом или инертным газом с избыточным давлением 0,3 МПа в течение часа?	П. 40					
77		Следят ли за тем, что результаты испытания на герметичность считаются положительными при отсутствии видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4 ‑ если падение давления не превышает одного деления шкалы?	П. 41					
78		Следят ли за тем, что пусконаладочные работы на технологическом оборудовании выполняются на холостом ходу и под нагрузкой в проектном режиме работы?	П. 42					
79		Следят ли за тем, что при контрольной опрессовке сварные стыки, резьбовые и фланцевые соединения, сальниковые уплотнения проверяются нанесением пенообразующего раствора или высокочувствительными приборами?	П. 43					
80		Выполняют ли требование, что в условиях отрицательных температур пенообразующий раствор разбавляют спиртом в концентрации, исключающей ее замерзание?	П. 43					
81		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются внешний осмотр технических устройств, в том числе КИП?	П. 44					
82		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются проверка работоспособности средств пожаротушения и вентиляции взрывопожароопасных помещений?	П. 44					
83		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа?	П. 44					
84		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются продувка технических устройств (паровой фазой сжиженного газа или инертным газом до содержания кислорода не более 1%)?	П. 44					
85		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются проверка работы КИП?	П. 44					
86		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются слив газа в резервуары?	П. 44					
87		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются опробование в работе компрессоров, испарителей и насосов?	П. 44					
88		Следят ли за тем, что при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций осуществляются отработка технологических режимов по заправке автомобилей?	П. 44					
89		Следят ли за тем, что в процессе проведения пусконаладочных работ должны выявляться и устраняться возможные неполадки в работе оборудования?	П. 45					
90		Следят ли за тем, что в период пусконаладочных работ должны отрабатываться технологические операции, уточняться и дополняться производственные инструкции?	П. 46					
91		Соблюдают ли, что во время пусконаладочных работ на автозаправочных станциях ответственным за безопасное их проведение является руководитель пусконаладочной бригады и, что все работы выполняются по его указанию?	П. 47					
92		Следят ли за тем, что на время комплексного опробования должно быть организовано дежурство обслуживающего персонала для наблюдения за состоянием технических устройств и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа?	П. 48					
93		Следят ли за тем, что после комплексного опробования технологической системы и выполнения основных технологических операций пусконаладочные работы считаются законченными?	П. 49					
94		Выполняют ли требование, что ввод в эксплуатацию оборудования автозаправочной станции с незавершенными в полном объеме пусконаладочными работами не допускается?
	П. 50					
Требования к эксплуатации автозаправочных станций	
95		Выполняют ли требование, что работа автозаправочной станции при пожаре, грозовых явлениях, аварийных ситуациях, отключении от сетей водоснабжения, электроснабжения, в том числе резервных и аварийных источников, не допускается?	П. 51					
96		Следят ли за тем, что эксплуатация отдельных элементов автозаправочных станций при срабатывании автоматики безопасности не допускается до устранения причин ее срабатывания?	П. 52					
Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения	
97		Следят ли за тем, что запорную арматуру на газопроводах следует открывать и закрывать медленно во избежание гидравлического удара?	П. 53					
98		Следят ли за тем, что при разъединении фланцев в первую очередь должны быть освобождены нижние болты?	П. 54					
99		Следят ли за тем, что перед установкой заглушек составляется схема их установки, которая утверждается лицом, ответственным за подготовку технических устройств к ремонту?	П. 55					
100		Следят ли за тем, что газопроводы и арматуру должен ежесменно осматривать дежурный персонал в целях выявления и устранения утечек газа?	П. 56					
101		Следят ли за тем, что используемые приборы должны быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси?	П. 56					
102		Следят ли, чтобы при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры были выполнены следующие работы: наружный осмотр газопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях и определения состояния теплоизоляции и окраски?	П. 57					
103		Следят ли, чтобы при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры производился осмотр и ремонт арматуры, очистка арматуры и приводного устройства от загрязнения, наледи?	П. 57					
104		Производится ли проверка состояния опор трубопроводов, колодцев, а также пожарных гидрантов?	П. 57					
105		Следят ли за тем, что техническое обслуживание газопроводов и арматуры проводится в следующие сроки: проверка на герметичность при рабочем давлении резьбовых и фланцевых соединений газопроводов и арматуры, сальниковых уплотнений, находящихся в помещении, ‑ ежемесячно?	П. 58					
106		Следят ли за тем, что техническое обслуживание газопроводов и арматуры проводится в следующие сроки: проверка загазованности колодцев подземных коммуникаций в пределах территории автозаправочных станций ‑ по графику, утвержденному техническим руководителем автозаправочных станций?	П. 58					
107		Следят ли, чтобы результаты проверок отражались в эксплуатационном журнале?	П. 58					
108		Следят ли за тем, что при техническом обслуживании арматуры следует определять наличие утечек газа, герметичность фланцевых соединений, целостность маховиков и надежность крепления?	П. 59					
109		Следят ли за тем, что кроме перечисленных в пункте 57 настоящих Правил работ следует проверять исправность действия привода к запорной арматуре (при наличии), наличие знаков и указателей направления открытия арматуры?	П. 60					
110		Следят ли за тем, что неисправная и негерметичная арматура подлежит замене?	П. 61					
111		Следят ли за тем, что действие и исправность предохранительных пружинных клапанов, установленных на газопроводах, резервуарах, должны проверяться не реже одного раза в месяц путем кратковременного их открытия (подрыва) или в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей, если подрыв клапана не предусмотрен?	П. 62					
112		Следят ли за тем, что давление настройки ПСК не должно превышать более чем на 15% рабочее давление в резервуарах и газопроводах?	П. 63					
113		Следят ли за тем, что не допускается эксплуатация технических устройств при неисправных и неотрегулированных ПСК?	П. 64					
114		Следят ли, чтобы проверка параметров настройки клапанов, их регулировка проводилась на стенде или на месте их установки с помощью специального приспособления? 	П. 65					
115		Следят ли, чтобы периодичность проверки для ПСК резервуаров – была не реже одного раза в 6 месяцев?	П. 65					
116		Следят ли, чтобы периодичность проверки для остальных сбросных клапанов ‑ при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев?	П. 65					
117		Следят ли за тем, что клапаны после испытания пломбируются, а результаты проверки отражаются в эксплуатационном журнале?	П. 65					
118		Следят ли, чтобы вместо клапана, снимаемого для ремонта или проверки, был установлен исправный клапан?	П. 66					
119		Следят ли за тем, что срок проведения текущего ремонта газопроводов определяется по результатам осмотра? 	П. 67					
120		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов устранение дефектов, выявленных при техническом обслуживании?	П. 67					
121		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов?	П. 67					
122		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов окраска надземных газопроводов?	П. 67					
123		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов окраска надземных газопроводов?	П. 67					
124		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов ремонт запорной арматуры?	П. 67					
125		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов проверка герметичности резьбовых и фланцевых соединений?	П. 67					
126		Следят ли за тем, что текущий ремонт запорной арматуры проводится не реже одного раза в 12 месяцев?	П. 68					
127		Включают ли в текущий ремонт очистку арматуры от грязи и ржавчины?	П. 68					
128		Включают ли в текущий ремонт окраску арматуры?	П. 68					
129		Включают ли в текущий ремонт устранение неисправностей приводного устройства арматуры?	П. 68					
130		Включают ли в текущий ремонт проверку герметичности сварных, резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений пенообразующим раствором или приборным методом?	П. 68					
131		Включают ли в текущий ремонт замену износившихся и поврежденных болтов и прокладок?	П. 68					
132		Соблюдают ли, чтобы результаты проверки и ремонта арматуры заносились в эксплуатационный журнал?	П. 68					
133		Следят ли за тем, что работы по текущему ремонту выполняются по графику, утвержденному техническим руководителем автозаправочной станции?	П. 69					
134		Следят ли, чтобы капитальный ремонт газопроводов проводился по мере необходимости в объеме: замены участков газопроводов, ремонта изоляции на поврежденных участках газопровода, замены арматуры (при наличии дефектов), замены или усиления подвижных и неподвижных опор?	П. 70					
135		Следят ли за тем, что при капитальном ремонте газопроводов проводятся также работы, предусмотренные при текущем ремонте и техническом обслуживании?	П. 70					
136		Следят ли за тем, что после капитального ремонта газопроводы должны быть испытаны на герметичность?	П. 70					
137		Выполняют ли требование, что при проведении капитального ремонта организация, выполняющая капитальный ремонт, утверждает проект производства работ и согласовывает его с техническим руководителем автозаправочной станции?	П. 71					
138		Следят ли за тем, что в проектах производства работ по капитальному ремонту газопроводов, замене арматуры определяются сроки выполнения работ, потребность в рабочей силе и материалах?	П. 72					
139		Следят ли за тем, что контроль в соответствии с утвержденной технической документацией за выполнением работ и их приемкой осуществляется лицом, назначенным техническим руководителем автозаправочной станции?	П. 73					
140		Следят ли, чтобы результаты работ по капитальному ремонту заносились в эксплуатационный журнал?	П. 74					
141		75. Следят ли за тем, что периодичность текущего ремонта сетей инженерно-технического обеспечения устанавливается для наружных сетей водопровода и канализации ‑ один раз в 2 года, для наружных тепловых сетей ‑ один раз в 12 месяцев, для внутренних сетей водопровода, отопления ‑ один раз в 2 года?	П. 75					
Требования к эксплуатации резервуаров	
142		Следят ли за тем, что контроль за техническим состоянием, освидетельствованием, техническим обслуживанием и ремонтом резервуаров должен осуществляться в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, настоящих Правил и эксплуатационных документов организаций-изготовителей?	П. 76					
143		Следят ли за тем, что на автозаправочной станции составляется технологическая схема, в которой указывается расположение резервуаров, их номера, а также газопроводы, запорная и предохранительная арматура?	П. 77					
144		Следят ли за тем, что резервуары перед наполнением проверяются на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,05 МПа (кроме новых резервуаров и резервуаров после технического освидетельствования, диагностирования и ремонта)?	П. 78					
145		Отражены ли результаты проверки резервуаров в рабочем состоянии в эксплуатационном журнале?						
146		Следят ли за тем, что резервуары должны быть введены в эксплуатацию на основании письменного разрешения технического руководителя автозаправочной станции после их освидетельствования в порядке, предусмотренном Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением?	П. 79					
147		Следят ли за тем, что при эксплуатации резервуаров должно осуществляться их ежесменное техническое обслуживание в объеме: осмотра резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения неисправностей и утечек газа, проверки уровня газа в резервуарах?	П. 80					
148		Следят ли за тем, чтобы обнаруженные при техническом обслуживании неисправности записывались в эксплуатационный журнал?	П. 81					
149		Выполняют ли требование, что при обнаружении утечек газа, которые не могут быть немедленно устранены, резервуар, если он технологически связан с другими резервуарами или газопроводами, должен быть отключен от газопроводов с установкой заглушек?	П. 82					
150		По графику, утвержденному руководителем автозаправочной станции, выполняются: проверка настройки предохранительных клапанов на срабатывание при давлении; осмотр и профилактика задвижек, кранов и вентилей; слив конденсата из резервуаров через дренажные устройства?	П. 83					
151		Следят ли за тем, что наружный осмотр резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии с записью в эксплуатационном журнале производит лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию автозаправочной станции, не реже одного раза в три месяца?	П. 84					
152		Следят ли за тем, что сроки и порядок технического освидетельствования резервуаров на автозаправочной станции, а также необходимость внепланового освидетельствования резервуаров определяются Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, и эксплуатационной документацией организации-изготовителя?	П. 85					
153		Следят ли за тем, что резервуары следует заполнять жидкой фазой не более 85% геометрического объема?	П. 86					
154		Следят ли за тем, что при переполнении резервуара избыток газа должен быть перекачан в другие резервуары?	П. 86					
Требования к эксплуатации электрооборудования	
155		Электроустановки и электрооборудование эксплуатируются в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?	П. 87					
156		Следят ли за тем, что эксплуатация электрооборудования и электроустановок осуществляется персоналом, прошедшим проверку знаний и имеющим группу по электробезопасности?	П. 88					
Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов	
157		Следят ли за тем, что контроль за исправностью средств измерений и своевременностью проведения метрологического контроля и надзора организует технический руководитель автозаправочной станции?	П. 89					
158		Следят ли за тем, что размещаемые на щитах управления КИП должны иметь надписи с указанием определяемых параметров?	П. 89					
159		Выполняют ли требование, что эксплуатация КИП, не имеющих клейма или с просроченным клеймом, отработавших установленный срок эксплуатации, поврежденных и нуждающихся в ремонте и внеочередной поверке, с истекшим сроком поверки, не допускается?	П. 90					
160		Стационарные и переносные газоанализаторы и сигнализаторы проходят проверку не реже одного раза в три месяца контрольными смесями на срабатывание при концентрации газа 10% НКПР в помещении, 20% ‑ вне помещения в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей и поверку в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"?	П. 91					
161		Следят ли, чтобы устройства защиты, блокировок и сигнализации на срабатывание проверялись не реже одного раза в месяц?	П. 91					
162		Следят ли за тем, что техническое обслуживание измерительных приборов и средств автоматики безопасности выполняется с учетом эксплуатационной документации изготовителей?	П. 92					
163		Следят ли за тем, что техническое обслуживание КИП и средств автоматики безопасности проводится совместно с техническим обслуживанием газопроводов, насосов, компрессоров, испарителей, резервуаров и электрооборудования?	П. 93					
164		Выполняют ли требование, что вскрывать КИП персоналу не разрешается?	П. 93					
165		Следят ли за тем, что о выявленных неисправностях в работе средств измерений и автоматики безопасности сообщается техническому руководителю автозаправочной станции?	П. 93					
166		Следят ли за тем, что техническое обслуживание КИП включает: внешний осмотр приборов; проверку герметичности и крепления импульсных линий; проверку исправности электропроводки и других коммуникаций; проверку сохранности пломб (при их наличии); выявление отказов, возникающих при эксплуатации; смазку механизмов движения?	П. 94					
167		Соблюдается ли, чтобы регистрация показаний приборов проводилась каждую смену?	П. 94					
168		Следят ли за тем, что в техническое обслуживание входит своевременное представление приборов для поверки и калибровки?	П. 94					
169		Следят ли за тем, что проверка срабатывания устройств сигнализации и блокировки автоматики безопасности должна проводиться не реже одного раза в месяц?	П. 95					
170		Проверяют ли, чтобы значения уставок автоматики безопасности, сигнализации соответствовали отчету о наладке оборудования?	П. 95					
171		Следят ли за тем, что контроль герметичности приборов, импульсных трубопроводов и арматуры проводится одновременно с проверкой герметичности технических устройств, но не реже одного раза в месяц?	П. 96					
172		Выполняют ли требование, что при выходе из строя сигнализатора загазованности его необходимо заменить резервным?	П. 97					
173		Следят ли за тем, что в период замены контроль концентрации газа в производственных помещениях должен осуществляться переносными газоанализаторами через каждые 30 минут в течение рабочей смены?	П. 97					
174		Следят ли за тем, что сигнализаторы загазованности должны находиться в работе круглосуточно, а сигнализация от них должна быть выведена в помещение с постоянным присутствием персонала (операторную)?	П. 98					
175		Следят ли за тем, что сигнализаторы загазованности должны настраиваться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителей?	П. 99					
176		Следят ли за тем, что устанавливаемые на оборудовании и газопроводах манометры, должны иметь шкалу, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы?	П. 100					
177		Следят ли за тем, что не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, истек срок поверки или калибровки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности прибора?	П. 101					
178		Следят ли за тем, что на шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде?	П. 102					
179		Предусмотрено ли, что взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину (из металла или другого материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра?	П. 102					
180		Следят ли за тем, что периодичность выполнения технического обслуживания и ремонтов устанавливается графиком, утвержденным техническим руководителем автозаправочной станции, но не реже, чем указано в эксплуатационной документации изготовителей?	П. 103					
181		Следят ли за тем, что ремонт средств автоматики и КИП должен быть приурочен к срокам выполнения ремонта основных технических устройств?	П. 104					
182		Следят ли, чтобы приборы, снятые в ремонт или на поверку, были заменены на приборы, идентичные по условиям эксплуатации?	П. 104					
183		Следят ли, чтобы работы по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматики и КИП отражались в эксплуатационном журнале?	П. 105					
184		Следят ли за тем, что работы по регулировке и ремонту средств автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности не допускаются?	П. 106					
Пуск и остановка технологического оборудования	
185		Следят ли за тем, что пуск и остановка технологического оборудования автозаправочной станции осуществляется по производственным инструкциям и с разрешения технического руководителя автозаправочной станции?	П. 107					
186		Следят ли, чтобы включение автозаправочной станции после перерыва в работе более одной смены было осуществлено после осмотра технологического оборудования, резервуаров и газопроводов?	П. 107					
187		Следят ли за тем, что пуск в эксплуатацию оборудования автозаправочной станции (компрессоры, насосы, испарители) после технического обслуживания и ремонта должен проводиться в соответствии с требованиями производственных инструкций, инструкций по эксплуатации оборудования организаций-изготовителей и настоящих Правил?	П. 108					
188		Следят ли за тем, что работа насосов, компрессоров, испарителей с отключенной или вышедшей из строя автоматикой, аварийной сигнализацией, а также блокировкой с вентиляторами вытяжных систем не допускается?	П. 109					
Требования безопасности при заправке газобаллонных автомобилей	
189		Следят ли за тем, что не допускается въезд на территорию автозаправочной станции автомобилей, с неисправным газобаллонным оборудованием?	П. 110					
190		Следят ли за тем, что баллоны подлежат освидетельствованию в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, и эксплуатационными документами организации-изготовителя?	П. 111					
191		Следят ли, чтобы баллоны были прочно укреплены и герметично присоединены к газопроводам топливной системы автомобиля?	П. 112					
192		Следят ли за тем, что не допускается заправлять установленные на транспортных средствах баллоны, у которых истек срок периодического освидетельствования?	П. 113					
193		Следят ли за тем, что не допускается заправлять установленные на транспортных средствах баллоны, у которых нет установленных надписей?	П. 113					
194		Следят ли за тем, что не допускается заправлять установленные на транспортных средствах баллоны, у которых неисправны вентили и клапаны?	П. 113					
195		Следят ли за тем, что не допускается заправлять установленные на транспортных средствах баллоны, у которых поврежден корпус баллона (раковины, забоины, коррозия, вмятины)?	П. 113					
196		Следят ли за тем, что не допускается заправлять установленные на транспортных средствах баллоны, у которых ослаблено крепление баллона?	П. 113					
197		Следят ли за тем, что не допускается заправлять установленные на транспортных средствах баллоны, у которых имеются утечки из соединений?	П. 113					
198		Следят ли за тем, что при обнаружении неплотностей в газовом оборудовании автомобиля или переполнении баллона газ из него должен быть слит в резервуар?	П. 114					
Требования к газоопасным работам	
199		Следят ли за тем, что газоопасные работы на автозаправочных станциях выполняются в соответствии с настоящими Правилами?	П. 115					
200		Проверяют ли, чтобы на проведение газоопасных работ оформляется наряд-допуск?	П. 116					
201		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся пуск газа в газопроводы и другое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, при расконсервации?	П. 117					
202		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся проведение пусконаладочных работ?	П. 117					
203		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся первичное заполнение резервуаров газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования, технического диагностирования?	П. 117					
204		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических устройств и их отдельных узло?	П. 117					
205		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и технических устройств?	П. 117					
206		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию резервуаров?	П. 117					
207		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосов, компрессоров, испарителей, заправочных, наполнительных колонок, резервуаров?	П. 117					
208		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарителей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, компрессоров, испарителей на месте проведения работ?	П. 117					
209		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения?	П. 117					
210		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории автозаправочной станции?	П. 117					
211		Следят ли за тем, что к газоопасным работам относятся проведение электрических испытаний во взрывоопасных зонах?	П. 117					
212		Следят ли за тем, что к периодически повторяющимся газоопасным работам относятся: техническое обслуживание запорной арматуры, предохранительных клапанов и проверка параметров их настройки; техническое обслуживание технических устройств; ремонт, осмотр и проветривание колодцев; ремонтные работы без применения сварки и резки в колодцах, траншеях, заглублениях; слив газа из автоцистерн в резервуары, откачка неиспарившихся остатков газа из резервуаров, слив газа из переполненных баллонов; замена КИП на технических устройствах?	П. 117					
213		Проверяют ли, чтобы указанные работы регистрировались в журнале учета работ?	П. 117					
214		Соблюдается ли, что журнал прошнуровывается, скрепляется подписью должностного лица и печатью эксплуатирующей организации, страницы в нем нумеруются?	П. 117					
215		Следят ли за тем, что периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом исполнителей и являющиеся неотъемлемой частью технологических операций, могут быть проведены без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ производственным инструкциям?	П. 118					
216		Следят ли за тем, что работы по пуску газа в газопроводы и технические устройства, ремонт с применением сварки и газовой резки, расконсервация оборудования, проведение пусконаладочных работ, первичное заполнение резервуаров газом проводятся по наряду-допуску и специальному плану, утвержденному техническим руководителем автозаправочной станции?	П. 119					
217		Следят ли за тем, что к выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты, обученные технике проведения газоопасных работ, правилам пользования средств индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи, аттестованные в области промышленной безопасности в объеме настоящих Правил?	П. 120					
218		Следят ли за тем, что к выполнению газоопасных работ допускаются рабочие, обученные технике проведения газоопасных работ, правилам пользования средств индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи?	П. 120					
219		Следят ли за тем, что в плане работ указываются строгая последовательность проведения работ, расстановка людей, потребность в механизмах, приспособлениях и материалах, предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения каждой газоопасной работы с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение работ?	П. 121					
220		Следят ли за тем, что координацию и общее руководство работ на автозаправочной станции, указанных в пункте 117 настоящих Правил, осуществляет технический руководитель автозаправочной станции или лицо, его замещающее?	П. 122					
221		Следят ли за тем, что работы по устранению утечек газа и ликвидации последствий аварий проводятся без нарядов-допусков до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, зданиям и сооружениям и выполняются по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	П. 123					
222		Следят ли за тем, что наряд-допуск на производство газоопасных работ ответственному лицу выдает технический руководитель автозаправочной станции?	П. 124					
223		Следят ли за тем, что если работа не закончена, а условия ее проведения и характер не изменились, наряд-допуск может быть продлен лицом, его выдавшим?	П. 124					
224		Следят ли за тем, что для подготовки к газоопасным работам выполняется комплекс подготовительных мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске и производственных инструкциях?	П. 125					
225		Выполняют ли, что перед началом газоопасной работы лицо, ответственное за ее проведение, обязано проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, а также провести инструктаж исполнителей о необходимых мерах безопасности при выполнении работы, после чего каждый получивший инструктаж расписывается в наряде-допуске?	П. 126					
226		Следят ли, чтобы наряды-допуски регистрировались в журнале?	П. 127					
227		Следят ли за тем, что журнал прошнуровывается, скрепляется печатью, страницы нумеруются?	П. 127					
228		Следят ли за тем, что наряды-допуски должны храниться не менее одного года?	П. 127					
229		Хранятся ли постоянно в исполнительно-технической документации автозаправочной станции наряды-допуски, выдаваемые на первичный слив газа, производство ремонтных работ с применением сварки на элементах подземных газопроводов и резервуаров?	П. 127					
230		Хранится ли постоянно журнал регистрации нарядов-допусков?	П. 127					
231		Следят ли за тем, что газоопасные работы на автозаправочных станциях должны выполняться не менее чем двумя рабочими?	П. 128					
232		Следят ли за тем, что работы в резервуарах, помещениях заправочной станции, а также ремонт с применением газовой резки и сварки должен проводиться бригадой, состоящей не менее чем из трех рабочих под руководством аттестованного специалиста?	П. 129					
233		Следят ли за тем, что осмотр, ремонт, проветривание колодцев, слив неиспарившихся остатков газа из резервуаров и баллонов, проведение технического обслуживания газопроводов и технических устройств, наполнение резервуаров газом из автоцистерн при эксплуатации разрешается проводить бригадой, состоящей из двух рабочих?	П. 130					
234		Следят ли за тем, что руководство указанными работами допускается поручать наиболее квалифицированному рабочему?	П. 130					
235		Выполняют ли требование, что при проведении Газоопасных работ ответственное лицо обязано обеспечить возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны?	П. 131					
236		Следят ли за тем, что лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, должны использовать шланговый противогаз?	П. 132					
237		Выполняют ли требование, что запрещается использование изолирующих противогазов?	П. 132					
238		Следят ли за тем, что газоопасные работы на автозаправочных станциях, выполняемые по нарядам-допускам, проводятся, как правило, в светлое время суток?	П. 133					
239		Следят ли за тем, что в исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ допускается в темное время суток при условии выполнения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ?	П. 133					
240		Выполняется ли, что подготовительные газоопасные работы (продувка, отключение оборудования, установка заглушек, дегазация) проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил?	П. 134					
241		Следят ли за тем, что сбрасывать газ из участка газопровода, подлежащего ремонту, следует через продувочные свечи?	П. 135					
242		Следят ли за тем, что не допускается проведение сварки и резки на действующих газопроводах, а также разборка фланцевых и резьбовых соединений без их отключения и продувки инертным газом или паром?	П. 136					
243		Следят ли за тем, что на газопроводах у закрытых отключающих устройств должны быть установлены заглушки с хвостовиками?	П. 136					
244		Следят ли за тем, что насосы и компрессоры на время производства газоопасных работ в помещении насосов и компрессоров должны быть остановлены?	П. 137					
245		Следят ли за тем, что газопроводы и технические устройства перед присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта должны подвергаться внешнему осмотру и контрольной опрессовке воздухом или инертным газом?	П. 138					
246		Следят ли за тем, что результаты контрольной опрессовки отражаются в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ?	П. 139					
247		Следят ли за тем, что газопроводы и оборудование перед пуском газа должны продуваться инертным газом в соответствии с допуском на проведение газоопасных работ?	П. 140					
248		Следят ли за тем, что лицо, ответственное за проведение газоопасных работ обязано обеспечить правильность и полноту принятых мер безопасности, достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, полноту и качество их инструктажа, техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности?	П. 141					
249		Следят ли за тем, что аварийно-восстановительные работы выполняются персоналом автозаправочной станции, при необходимости с привлечением специализированной организации?	П. 142					
250		Следят ли за тем, что организация взаимодействия сил и средств устанавливается планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	П. 142					
251		Следят ли за тем, что технический руководитель автозаправочной станции является ответственным за своевременный пересмотр плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий и его согласование с руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов?	П. 143					
Требования к проведению огневых работ	
252		Следят ли за тем, что ремонтные работы, связанные с применением открытого огня (далее ‑ огневые работы), допускаются в случаях соблюдения требований настоящих Правил?	П. 144					
253		Выполняют ли требование, что огневые работы должны выполняться в светлое время суток по специальному плану, утвержденному техническим руководителем автозаправочной станции, и наряду-допуску?	П. 145					
254		Выполняют ли, чтобы наряд-допуск на проведение огневых работ оформлялся заблаговременно для проведения необходимой подготовки к работе?	П. 146					
255		Следят ли за тем, что огневые работы проводятся после выполнения подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных специальным планом и нарядом-допуском?	П. 147					
256		Следят ли за тем, что место проведения огневых работ следует обеспечить средствами пожаротушения?	П. 148					
257		Следят ли за тем, что для защиты оборудования, сгораемых конструкций рабочие места сварщиков должны быть ограждены металлическими экранами, асбестовыми одеялами?	П. 149					
258		Допускается ли проводить приемку газа, его слив и заправку автомобилей при проведении огневых работ?	П. 150					
259		Устанавливаются ли дорожные знаки, запрещающие въезд автотранспорта на территорию автозаправочной станции?	П. 150					
260		Следят ли за тем, что лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проинструктировать рабочих о соблюдении мер безопасности при их проведении?	П. 151					
261		Следят ли за тем, что при выполнении работ в помещении снаружи выставляются посты в целях исключения доступа к месту работ посторонних лиц?	П. 152					
262		Следят ли за тем, что при выполнении работ в помещении должна действовать приточно-вытяжная вентиляция?	П. 153					
263		Выполняют ли, что перед началом и во время огневых работ в помещениях, а также в 20-метровой зоне от рабочего места на территории должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа не реже чем каждые 10 мин?	П. 154					
264		Следят ли за тем, что при наличии в воздухе газа, независимо от концентрации, огневые работы должны быть приостановлены?	П. 154					
265		Выполняют ли, что после окончания работ место проведения работы осматривается, горючие конструкции поливаются водой, принимаются меры, исключающие возможность возникновения пожара, баллоны с горючими газами и кислородом удаляются с места работ в места постоянного хранения?

	П. 155					
II. Специальные требования к эксплуатации АГЗС	
Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на АГЗС	
266		Следят ли за тем, что технический руководитель АГЗС должен контролировать надлежащее состояние систем наблюдения, оповещения и связи?	П. 156					
267		Следят ли за тем, что персонал объекта должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты требуемых размеров в соответствии с характером выполняемой работы?	П. 157					
268		Следят ли за тем, что выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты должны быть проверены, а рабочие ‑ обучены приемам пользования ими?	П. 158					
269		Следят ли, чтобы в местах забора воздуха не допускалось выполнять работы, вызывающие попадание паров СУГ в воздухозаборы?	П. 159					
270		Допускается ли заполнение СУГ резервуаров путем снижения в них давления СУГ за счет сброса паровой фазы СУГ в атмосферу?	П. 160					
271		Следят ли за тем, что газопроводы и арматура на них перед началом ремонта должны быть освобождены от СУГ и продуты инертным газом или паром после отсоединения их от элементов технологической системы с помощью заглушек?	П. 161					
272		Следят ли за тем, что перед началом продувки и испытаний газопроводов должны быть определены и обозначены знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться людям, не задействованным в проведении данных работ?	П. 162					
273		Следят ли за тем, что заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев?	П. 163					
274		Выбито ли клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода на хвостовиках?	П. 163					
275		Следят ли за тем, что снятие заглушек производится по указанию руководителя газоопасных работ после контрольной опрессовки отключенного участка газопровода и оборудования?	П. 164					
276		Следят ли за тем, что разборку соединений газопроводов следует выполнять после отключения установок электрохимической защиты, монтажа шунтирующей перемычки и снятия избыточного давления в газопроводах?	П. 165					
277		Допускается ли подтягивать фланцевые соединения, находящиеся под давлением?	П. 166					
278		Следят ли за тем, что для устранения дефектов запрещается подчеканивать сварные швы газопроводов?	П. 166					
279		Следят ли за тем, что при утечке СУГ ремонтные работы должны быть прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны?	П. 167					
280		Следят ли за тем, что опасная концентрация СУГ в воздухе помещения составляет 10% НКПР, 20% НКПР ‑ вне помещения?	П. 167					
281		Следят ли за тем, что ремонтные работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек газа и анализа отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на рабочем месте?	П. 168					
282		Допускается ли устранение утечек газа на работающем технологическом оборудовании?	П. 168					
283		Следят ли за тем, что включение в работу оборудования и газопроводов после технического обслуживания или ремонта, связанных с их остановкой и отключением СУГ, может быть произведено только по письменному разрешению технического руководителя АГЗС?	П. 169					
284		Следят ли за тем, что к ремонтным работам допускаются сварщики ручной дуговой сварки, успешно прошедшие проверку путем выполнения и контроля допускного сварного соединения в соответствии с аттестованной технологией. Ремонт сварного соединения от начала до конца должен выполнять один сварщик?	П. 170					
285		Следят ли за тем, что поврежденные участки газопровода и деформированные фланцевые соединения должны быть заменены вваркой катушек длиной не менее одного диаметра (не менее 200 мм)?	П. 171					
286		Следят ли, чтобы катушка была той же толщины, того же диаметра и выполнена из трубы той же марки стали, что и соединяемые (основные) трубы, а также с разделкой кромок (по возможности)?	П. 171					
287		Следят ли за тем, что устанавливать заплаты, заваривать трещины, разрывы и дефекты не допускается?	П. 171					
288		Следят ли за тем, что сброс паровой фазы СУГ при продувке газопроводов необходимо осуществлять с учетом максимального рассеивания СУГ в атмосфере?	П. 172					
289		Допускается ли выброс СУГ вблизи зданий и сооружений или в непроветриваемые участки прилегающей территории?	П. 172					
290		Следят ли за тем, что порядок приема и передачи смены при ликвидации аварии и во время сливо-наливных работ должен предусматривать возможность завершения операций слива-налива без перерыва?	П. 173					
Требования к проведению сливо-наливных операций	
291		Следят ли за тем, что СУГ поставляют на АГЗС в специальных автомобильных цистернах?	П. 174					
292		Следят ли за тем, что слив СУГ из автомобильных цистерн в резервуары осуществляется в светлое время суток или при обеспечении необходимого освещения, соответствующего освещенности в светлое время суток, с соблюдением требований настоящих Правил?	П. 175					
293		Следят ли, чтобы работы по сливу-наливу СУГ производились по решению технического руководителя АГЗС?	П. 176					
294		Следят ли за тем, что количество персонала, выполняющего первоначальный слив СУГ из автомобильных цистерн, должно быть не менее трех человек?	П. 176					
295		Следят ли за тем, что наполнение резервуаров СУГ из автоцистерн при эксплуатации АГЗС разрешается проводить бригадой из двух рабочих?	П. 176					
296		Соблюдают ли, что руководство указанными работами допускается поручать наиболее квалифицированному рабочему?	П. 176					
297		Допускается ли выполнение сливо-наливных операций во время грозы и при проведении огневых работ?	П. 176					
298		Следят ли за тем, что для сливо-наливных операций применяются соединительные рукава, соответствующие требованиям технических условий, допускающих их применение для СУГ?	П. 177					
299		Следят ли за тем, что в процессе эксплуатации должны быть обеспечены проведение осмотра, испытаний и отбраковка соединительных рукавов, используемых при сливо-наливных операциях?	П. 178					
300		Следят ли за тем, что соединительные рукава, применяемые при сливо-наливных операциях, не должны иметь трещин, надрезов, вздутий и потертостей?	П. 179					
301		Следят ли за тем, что при наличии на рукавах указанных дефектов рукава заменяются новыми?	П. 179					
302		Следят ли за тем, что рукава должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в три месяца. Результаты испытания заносятся в эксплуатационный журнал?	П. 180					
303		Следят ли за тем, что каждый рукав должен иметь обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год)?	П. 181					
304		Следят ли за тем, что автомобильные цистерны, соединительные рукава должны быть заземлены?	П. 182					
305		Следят ли за тем, что отсоединять заземляющие устройства допускается после окончания сливо-наливных операций и установки заглушек на штуцеры вентилей автоцистерн?	П. 182					
306		Защищены ли от статического электричества металлокордовые и резинотканевые рукава?	П. 183					
307		Следят ли, что для защиты от статического электричества они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 4 мм2 с шагом витка не более 100 мм. Концы проволоки (тросика) соединяются с наконечниками рукава пайкой или гайкой под болт?	П. 183					
308		Следят ли за тем, что не допускается подтягивать накидные гайки рукавов, отсоединять рукава, находящиеся под давлением, а также применять ударный инструмент при навинчивании и отвинчивании гаек?	П. 184					
309		Следят ли за тем, что открывать запорную арматуру на газопроводах следует плавно, предотвращая гидравлические удары?	П. 185					
310		Следят ли за тем, что перед выполнением сливо-наливных операций на автоцистернах, за исключением оборудованных насосами для перекачки СУГ, двигатели автоцистерн должны быть отключены?	П. 186					
311		Следят ли за тем, что перед опорожнением автоцистерны, оборудованной насосом СУГ, должны быть проверены наличие и исправность искрогасителя на выхлопной трубе автоцистерны?	П. 186					
312		Следят ли за тем, что включать двигатели допускается после отсоединения рукавов и установки заглушек на штуцеры?	П. 186					
313		Следят ли за тем, что двигатели автомобильных цистерн должны быть оборудованы выхлопной трубой с глушителем и искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля?	П. 187					
314		Оснащена ли автоцистерна двумя огнетушителями?	П. 187					
315		Проверяются ли при приемке автоцистерн на АГЗС соответствие автоцистерны отгрузочным документам?	П. 188					
316		Проверяются ли при приемке автоцистерн на АГЗС отсутствие повреждений корпуса автоцистерны и исправность запорной и контрольной арматуры, установленной на сосуде автоцистерны?	П. 188					
317		Проверяются ли при приемке автоцистерн на АГЗС наличие и уровень СУГ в сосуде автоцистерны по контрольному вентилю (при наличии) и уровнемеру?	П. 188					
318		Следят ли за тем, что в сопроводительных документах проверяются наименование поставщика, дата отгрузки, номер цистерны, масса залитого в автоцистерну СУГ?	П. 189					
319		Проверяется ли внешним осмотром исправность запорной арматуры на автоцистерне?	П. 190					
320		Выполняют ли требование, что до начала слива СУГ из автоцистерны следует: закрепить автоцистерну противооткатными искробезопасными башмаками; проверить исправность и надежность соединительных рукавов (шлангов) для слива СУГ из автоцистерн; заземлить автоцистерну?	П. 191					
321		Выполняют ли, сто слив СУГ из автоцистерны в резервуары АГЗС допускается после проверки правильности открытия и закрытия запорной арматуры, связанной с технологической операцией слива СУГ?	П. 192					
322		Следят ли, чтобы операции по сливу СУГ персонал выполнял в спецодежде, головных уборах и защитных очках?	П. 193					
323		Следят ли за тем, что слив СУГ из автоцистерн осуществляется перекачиванием СУГ насосами или самотеком при расположении резервуаров ниже автоцистерны?	П. 194					
324		Следят ли за тем, что не допускается создание перепада давления между автоцистерной и резервуаром сбросом в атмосферу паровой фазы СУГ из наполняемого резервуара?	П. 195					
325		Следят ли за тем, что нахождение водителя во время слива СУГ в кабине не допускается?	П. 196					
326		Следят ли за тем, что двигатель транспортного средства может включаться после отсоединения соединительных рукавов от сливных штуцеров автоцистерны и установки на них заглушек?	П. 197					
327		Следят ли за тем, что после слива СУГ давление паров СУГ в цистерне должно быть не ниже 0,05 МПа?	П. 198					
328		Следят ли за тем, что сброс СУГ в атмосферу не допускается?	П. 199					
329		Следят ли, чтобы не занятый на операции слива СУГ персонал не находился на месте производства работ?	П. 200					
330		Следят ли за тем, что не допускается оставлять автоцистерны присоединенными к газопроводам технологической системы АГЗС в период, когда слив СУГ не производится?	П. 201					
331		Следят ли за тем, что во время слива СУГ не допускается производить работы по уплотнению соединений, находящихся под давлением?	П. 202					
332		Следят ли за тем, что в период слива СУГ должен быть осуществлен контроль за давлением и уровнем СУГ в автоцистерне и приемном резервуаре?	П. 203					
333		Следят ли за тем, что по окончании слива СУГ запорная арматура на автоцистерне должна быть закрыта, а сливные штуцеры заглушены?	П. 204					
334		Следят ли за тем, что в случае поступления автоцистерны с СУГ, имеющей течь, она должна быть немедленно освобождена от СУГ?	П. 205					
335		Следят ли за тем, что при образовании гидратных пробок для оттаивания арматуры и газопроводов следует применять нагретый песок, горячую воду или водяной пар?	П. 206					
336		Размещается ли в помещении операторной схема обвязки насосов с раздаточными колонками и резервуарами?	П. 207					
337		Размещаются ли в помещении операторной схема слива СУГ из автомобильных цистерн?	П. 207					
338		Размещаются ли в помещении операторной производственная инструкция, содержащая порядок проведения и меры безопасности при сливе СУГ?	П. 207					
Требования к эксплуатации насосов	
339		Соблюдают ли требования эксплуатационной документации организаций-изготовителей, настоящих Правил и производственных инструкций при эксплуатации насосов?	П. 208					
340		Следят ли за тем, что давление СУГ на всасывающей линии насоса должно быть на 0,1‑0,2 МПа выше упругости насыщенных паров жидкой фазы при данной температуре?	П. 209					
341		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелось в наличии руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей?	П. 210					
342		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелись в наличии чертежи общего вида основных узлов оборудования, быстроизнашивающихся деталей, а также деталей, которые подвергаются периодическому неразрушающему контролю в процессе эксплуатации?	П. 210					
343		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелась в наличии принципиальная схема технологической системы АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ?	П. 210					
344		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелись в наличии акты индивидуальных испытаний насосов и КИП?	П. 210					
345		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелся в наличии акт комплексного опробования технологической системы?	П. 210					
346		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелся в наличии сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр?	П. 210					
347		Следят ли за тем, чтобы на АГЗС имелись в наличии графики текущих и капитальных ремонтов?	П. 210					
348		Отключаются ли автоматически при превышении предусмотренного проектной документацией давления на нагнетательных линиях насосов электродвигатели?	П. 211					
349		Следят ли за тем, что не допускается работа насосов (при установке их в помещении) при отключенной вентиляции, КИП или их отсутствии, при наличии в помещении концентрации СУГ, превышающей 10% НКПР?	П. 212					
350		Следят ли за тем, что резервные насосы должны находиться в постоянной готовности к пуску?	П. 213					
351		Следят ли за тем, что сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, а также неполадках в работе должны отражаться в эксплуатационном журнале?	П. 214					
352		Следят ли за тем, что вывод насосов из рабочего режима в резерв должен быть произведен согласно производственной инструкции?	П. 215					
353		Следят ли за тем, что после остановки насоса запорная арматура на всасывающей и нагнетательной линиях должна быть закрыта?	П. 216					
354		Допускается ли эксплуатация насосов при отсутствии ограждения на муфте сцепления и клиноременных передач с электродвигателем?	П. 217					
355		Выполняется ли при техническом обслуживании насосов ежесменно осмотр насосов, запорной и предохранительной арматуры, средств измерений, автоматики и блокировок в целях выявления неисправностей и утечек СУГ?	П. 218					
356		Выполняется ли при техническом обслуживании насосов ежесменно очистка насосов и КИП от пыли и загрязнений, проверку наличия и исправности заземления и креплений?	П. 218					
357		Выполняется ли при техническом обслуживании насосов ежесменно контроль за отсутствием посторонних шумов, характерных вибраций, температурой подшипников (вручную проверяется нагрев корпуса)?	П. 218					
358		Выполняется ли при техническом обслуживании насосов ежесменно проверка исправности доступных для осмотра движущихся частей?	П. 218					
359		Выполняется ли при техническом обслуживании насосов ежесменно отключение неисправных насосов?	П. 218					
360		Следят ли за тем, что дополнительно должны быть выполнены работы, предусмотренные инструкциями по эксплуатации насосов?	П. 219					
361		Следят ли за тем, что перечень работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту насосов уточняется в соответствии с инструкциями организаций-изготовителей?	П. 219					
362		Защищены ли клиновидные ремни передач насосов от воздействия веществ, влияющих на их прочность и передачу усилий?	П. 220					
363		Допускается ли использование для насосов смазочных масел, не предусмотренных инструкциями организаций-изготовителей?	П. 221					
364		Следят ли за тем, что техническое обслуживание насосов осуществляется эксплуатационным персоналом под руководством лица, ответственного за проведение этих работ?	П. 222					
365		Следят ли за тем, что при текущем ремонте насосов вначале следует проводить работы, предусмотренные при техническом обслуживании?	П. 223					
366		Следят ли за тем, что сроки технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов насосов устанавливаются графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС, но не реже указанных в эксплуатационной документации на насосы?	П. 224					
367		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при утечки СУГ и неисправности запорной арматуры?	П. 225					
368		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при появлении вибрации, посторонних шумов и стуков?	П. 225					
369		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при выходе из строя подшипников и сальникового уплотнения?	П. 225					
370		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при выходе из строя электропривода, пусковой арматуры?	П. 225					
371		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при неисправности муфтовых соединений, клиновидных ремней и их ограждений?	П. 225					
372		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при повышении или понижении установленного давления газа во всасывающем и напорном газопроводах?	П. 225					
373		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при отключении электроэнергии?	П. 225					
374		Следят ли, чтобы насосы были остановлены при пожаре?	П. 225					
375		Осуществляется ли контроль во время работы насосов за температурой электродвигателей?	П. 226					
376		Осуществляется ли контроль во время работы насосов за температурой подшипников?	П. 226					
377		Осуществляется ли контроль во время работы насосов за температурой торцевого уплотнения?	П. 226					
378		Осуществляется ли контроль во время работы насосов за давлением на всасывающей и нагнетательной линиях по манометрам?	П. 226					
379		Осуществляется ли контроль во время работы насосов за герметичностью торцевого уплотнения и фланцевых соединений с арматурой?	П. 226					
380		Осуществляется ли немедленно аварийная остановка насосов при утечке СУГ из какой-либо части насоса?	П. 227					
381		Осуществляется ли немедленно аварийная остановка насосов при вибрации насоса или при явно слышимом нехарактерном звуке?	П. 227					
382		Осуществляется ли немедленно аварийная остановка насосов при повышении температуры подшипника или торцевого уплотнения?	П. 227					
383		Осуществляется ли немедленно аварийная остановка насосов при внезапном падении напора на нагнетании более чем на 10%?	П. 227					
384		Следят ли за тем, что работа насосов с неисправными манометрами или без них не допускается?	П. 228					
385		Выполняют ли, что обслуживающему персоналу необходимо следить за затяжкой анкерных болтов на насосах для предупреждения возникновения вибрации газопроводов?	П. 229					
386		Следят ли за тем, что фундаменты насосов и двигателей должны быть защищены от попадания масла или других жидкостей под фундаментные рамы?	П. 230					
387		Следят ли за тем, что демонтируемый для ремонта насос должен быть освобожден от СУГ, отключен от обвязывающих газопроводов заглушками и пропарен?	П. 231					
388		Следят ли за тем, что при установке заглушек на газопроводах обвязки насоса, подлежащего ремонту, работа остальных насосов должна быть прекращена?	П. 232					
389		Следят ли за тем, что пуск и остановка насосов должны быть осуществлены с разрешения технического руководителя АГЗС в соответствии с производственными инструкциями?	П. 233					
390		Следят ли за тем, что включение насосов после перерыва в работе более одной смены должно быть осуществлено после осмотра резервуаров и газопроводов?	П. 234					
391		Следят ли за тем, что перед пуском насосов необходимо проверить исправность и герметичность арматуры и газопроводов, предохранительных клапанов и КИП, исправность пусковых и заземляющих устройств?	П. 235					
392		Следят ли за тем, что перед пуском насосов необходимо уточнить причины остановки оборудования (по журналу) и убедиться, что неисправность устранена?	П. 235					
393		Следят ли за тем, что перед пуском насосов проверить и при необходимости подтянуть анкерные болты у насосов, электродвигателей?	П. 235					
394		Следят ли за тем, что перед пуском насосов проверить исправность автоматики безопасности и блокировок?	П. 235					
395		Допускается ли работа насосов с отключенной автоматикой, аварийной сигнализацией?	П. 236					
Требования к эксплуатации зданий и сооружений	
396		Следят ли за тем, что лицо, ответственное за эксплуатацию зданий и сооружений, соблюдение сроков и качества ремонта, а также за исправное состояние ограждений территории дорог, тротуаров, отмосток зданий и благоустройство территории АГЗС назначается приказом руководителя АГЗС?	П. 237					
397		Следят ли за тем, что в первые два года эксплуатации следует наблюдать за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования не реже одного раза в 3 месяца?	П. 238					
398		Следят ли за тем, что наблюдение за осадкой фундаментов в последующие годы обязательно на территориях с особыми грунтовыми условиями?	П. 239					
399		Устанавливают ли реперы для замеров осадки зданий, сооружений и фундаментов оборудования?	П. 239					
400		Следят ли за тем, что все виды ремонтных работ зданий и сооружений следует выполнять в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем АГЗС?	П. 240					
401		Следят ли за тем, что металлические конструкции осматриваются не реже одного раза в 12 месяцев, а железобетонные ‑ не реже одного раза в 6 месяцев?	П. 241					
402		Следят ли за тем, что при обнаружении повреждений должны быть приняты меры по их устранению?	П. 241					
403		Следят ли за тем, что для предохранения от коррозии металлические конструкции зданий и сооружений необходимо периодически окрашивать, но не реже одного раза в 12 месяцев наружные, не реже одного раза в 3‑5 лет внутренние?	П. 242					
404		Выполняют ли требование, что кровли зданий и сооружений АГЗС следует периодически осматривать и содержать в исправном состоянии и своевременно очищать от снега и наледи?	П. 243					
405		Следят ли за тем, что при наличии во взрывоопасных зонах металлических лестниц и площадок необходимо принять меры по исключению образования при работе искр покрытием их поверхности соответствующим материалом?	П. 244					
406		Следят ли за тем, что на АГЗС следует вести наблюдение за состоянием обваловки подземных резервуаров?	П. 245					
407		Следят ли за тем, что территория АГЗС должна быть очищена от посторонних предметов, горючих материалов?	П. 246					
408		Находятся ли в исправном состоянии дороги, проезды и выезды на дороги общего пользования?	П. 247					
409		Следят ли за тем, что кюветы дорог следует очищать для стока ливневых вод?	П. 248					
410		Следят ли за тем, что результаты осмотров и работ по ремонту зданий и сооружений следует отражать в эксплуатационном журнале?	П. 249					
411		Следят ли за тем, что в процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы крышки люков колодцев были плотно закрыты?	П. 250					
412		Следят ли за тем, что перед спуском в колодцы необходимо проверить их на наличие СУГ и при необходимости проветрить?	П. 251					
413		Следят ли за тем, что для спуска в колодцы, не имеющие скоб, должны применяться металлические лестницы с приспособлением для закрепления у края колодца?	П. 251					
414		Следят ли за тем, что в колодцах разрешается нахождение не более двух рабочих в спасательных поясах и шланговых противогазах?	П. 251					
415		Следят ли за тем, что применение открытого огня не допускается?	П. 251					
416		Следят ли за тем, что с наветренной стороны должны находиться два человека, которые обязаны держать концы веревок от спасательных поясов рабочих, находящихся внутри колодца, вести наблюдение за ними и не допускать к месту работ посторонних лиц?	П. 251					
417		Следят ли за тем, что при продолжении работ более 1 часа необходимо периодически, каждые 15 минут, проводить проверку загазованности и вентиляцию колодца?	П. 251					
418		Следят ли за тем, что отвод воды после гидравлических испытаний резервуаров, находившихся в эксплуатации, должен быть произведен с исключением попадания СУГ в канализацию?	П. 252					
419		Следят ли за тем, что по истечении срока эксплуатации зданий и сооружений, предусмотренных в проектной документации, они должны пройти обследование для установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации?	П. 253					
420		Следят ли за тем, что для обеспечения надлежащего технического состояния зданий, сооружений (поддержание параметров устойчивости, исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения) должны быть проведены техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений в сроки согласно графику, утвержденному техническим руководителем АГЗС?	П. 254					
Требования безопасности при освидетельствовании резервуаров	
421		Следят ли за тем, что резервуары перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом или демонтажем должны быть освобождены от СУГ, неиспарившихся остатков и тщательно дегазированы?	П. 255					
422		Следят ли за тем, что дегазация резервуаров должна быть проведена после отсоединения их от газопроводов паровой и жидкой фаз СУГ с помощью заглушек путем их пропаривания и продувки инертным газом или заполнения теплой водой?	П. 256					
423		Следят ли за тем, что качество дегазации должно быть проверено анализом проб воздуха, отобранного из нижней части сосуда?	П. 257					
424		Следят ли за тем, что концентрация СУГ пробы после дегазации не должна превышать 10% НКПР?	П. 257					
425		Выполняют ли требование, что разгерметизация резервуаров без предварительного снижения в них давления до атмосферного, а также применение для дегазации воздуха не разрешаются?	П. 258					
426		Следят ли за тем, что при работах внутри резервуаров должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные производственной инструкцией и настоящими Правилами?	П. 259					
427		Следят ли за тем, что работы внутри резервуаров должны проводиться по наряду-допуску бригадой в составе не менее трех человек под руководством специалиста?	П. 260					
428		Следят ли за тем, что во время работ в резервуаре нахождение вблизи резервуара лиц, не участвующих в работе, не допускается?	П. 261					
429		Следят ли за тем, что пирофорные отложения, извлеченные из резервуаров, должны поддерживаться во влажном состоянии и вывозиться с территории АГЗС для захоронения в специально отведенном месте?	П. 262					
430		Следят ли за тем, что участки газопроводов с пирофорными отложениями в день их вскрытия должны быть демонтированы и сложены в безопасной зоне?	П. 263					
431		Исполняют ли, что резервуары должны быть включены в работу после освидетельствования или ремонта на основании письменного разрешения руководителя АГЗС?	П. 264					
Аварийные работы	
432		Следят ли за тем, что аварийные работы на АГЗС выполняются персоналом АГЗС. Участие аварийных служб газораспределительных организаций в аварийных работах на АГЗС устанавливается планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на АГЗС?	П. 265					
433		Следят ли за тем, что действия персонала АГЗС по локализации и ликвидации аварий определяются планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на АГЗС?	П. 266					
434		Выполняют ли, что технический руководитель АГЗС является ответственным лицом за пересмотр плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий и его согласование с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования, с которыми заключен договор на обслуживание объектов?	П. 267					
IV. Специальные требования к эксплуатации АГНКС	
Общие положения	
435		Следят ли за тем, что вход на огражденную территорию АГНКС посторонним лицам воспрещается?	П. 268					
436		Следят ли за тем, что территория АГНКС должна содержаться в чистоте. В зимнее время проезды и проходы, а также крышки пожарных гидрантов и люков пожарных водоемов (резервуаров), наружные лестницы зданий и сооружений должны быть очищены от снега и льда, а в необходимых случаях посыпаны песком?	П. 269					
437		Имеют ли твердое покрытие участки территории для проезда автомобильного транспорта, а также участки, прилегающие к помещениям и сооружениям?	П. 270					
438		Следят ли за тем, что свободные участки территории должны быть озеленены в соответствии с требованиями проекта на АГНКС?	П. 270					
439		Следят ли за тем, что сжатый природный газ не должен быть использован для работы оборудования, не предназначенного или не модифицированного для работы на КПГ?	П. 271					
440		Проходит ли соответствующую подготовку и аттестацию оператор АГНКС?	П. 272					
441		Следят ли, чтобы у оператора были письменные инструкции и руководства по обеспечению безопасности?
	П. 272					
Эксплуатация технологических газопроводов, арматуры и инженерных коммуникаций	
442		Следят ли за тем, что все трубопроводы АГНКС должны быть испытаны после сборки, чтобы установить отсутствие протечек при давлении, равном максимальному рабочему давлению в соответствующей части системы?	П. 273					
443		Сосуды, предназначенные для использования под избыточным давлением, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)?	П. 274					
444		Осматривает ли дежурный персонал каждую смену технологические газопроводы и арматуру в целях выявления утечек газа?	П. 275					
445		Следят ли за тем, что места нарушений герметичности следует немедленно уплотнить в соответствии с предусмотренными инструкциями?	П. 275					
446		Следят ли за тем, что используемые для целей выявления утечек газа приборы должны быть во взрывозащищенном исполнении?	П. 276					
447		Следят ли, что не допускается выявлять утечки газа открытым огнем?	П. 277					
448		Выполнен ли при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры наружный осмотр газопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях и определения состояния теплоизоляции и окраски?	П. 278					
449		Выполнены ли при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры осмотр и текущий ремонт арматуры, очистка арматуры и приводного устройства от загрязнения, наледи и определение их технического состояния?	П. 278					
450		Выполнена ли при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры проверка состояния опор трубопроводов, колодцев, а также пожарных гидрантов?	П. 278					
451		Выполнена ли при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры проверка на герметичность при рабочем давлении всех резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов и арматуры, сальниковых уплотнений, находящихся в помещении?	П. 278					
452		Следят ли за тем, что техническое обслуживание газопроводов и арматуры проводится ежемесячно?	П. 279					
453		Следят ли за тем, что не допускается эксплуатация технологического оборудования, резервуаров, газопроводов при неисправных и неотрегулированных предохранительных сбросных клапанах?	П. 280					
454		Следят ли за тем, что сроки капитального ремонта оборудования и газопроводов АГНКС устанавливаются изготовителями и графиками, утвержденными техническим руководителем АГНКС?	П. 281					
455		Следят ли за тем, что после капитального ремонта газопроводы должны подвергаться испытаниям на прочность и герметичность в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документации?	П. 281					
456		Следят ли за тем, что при проведении капитального ремонта организация, выполняющая капитальный ремонт, утверждает план производства работ и согласовывает его с техническим руководителем АГНКС?	П. 282					
457		Следят ли за тем, что контроль за выполнением работ по капитальному ремонту в соответствии с утвержденной технической документацией и требованиями безопасности с последующей приемкой работ должна осуществлять организация, эксплуатирующая АГНКС?	П. 283					
Эксплуатация вентиляционных систем	
458		Следят ли за тем, что на АГНКС должны быть разработаны производственные инструкции по эксплуатации системы вентиляции (при установке оборудования в помещении), включающие требования инструкций заводов ‑ изготовителей вентиляционного оборудования, противопожарные мероприятия, объем и сроки технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов?	П. 284					
459		Следят ли за тем, что изменять конструкцию вентиляционных систем без согласования с проектной организацией не допускается?	П. 285					
460		Следят ли за тем, что при неисправности вентиляционных систем и недостаточном воздухообмене в производственных помещениях проведение работ на АГНКС не допускается?	П. 286					
461		Выполняют ли требование, что при выявлении в помещениях АГНКС опасной концентрации газа необходимо остановить все работы и устранить причины загазованности?	П. 287					
462		Закрыты сеткой, предотвращающей попадание в систему посторонних предметов, отсосы воздуха вытяжных вентиляционных систем помещений?	П. 288					
463		Следят ли за тем, что воздуховоды должны быть заземлены, мягкие вставки вентиляционных систем должны быть герметичны с металлическими перемычками?	П. 289					
464		Следят ли за тем, что пуск вытяжных вентиляционных систем должен быть произведен за 15 минут до начала работы технологического оборудования?	П. 290					
465		Следят ли за тем, что включение приточных систем вентиляции производится через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем?	П. 290					
466		Проводится ли ежесменно техническое обслуживание вентиляционных камер и вентиляционных систем помещений?	П. 291					
467		Следят ли, чтобы результаты технического обслуживания заносились в эксплуатационный журнал?	П. 291					
468		Следят ли за тем, что испытания вентиляционных систем с определением их эксплуатационных технических характеристик должны проводиться не реже одного раза в год, а также после ремонта, реконструкции?	П. 292					
469		Следят ли за тем, что испытания проводятся специализированной организацией, по результатам которых составляется технический отчет, содержащий оценку эффективности работы вентиляционных систем с указанием режима их эксплуатации?	П. 293					
470		Выполняют ли, что изменения в конструкцию вентиляционных систем должны быть внесены по проекту?	П. 294					
471		Следят ли за тем, что порядок обслуживания и ремонта систем вентиляции определяется производственными инструкциями?	П. 295					
472		Следят ли за тем, что сведения о ремонте и наладке этих систем должны быть отражены в паспорте вентиляционных систем?	П. 295					
Требования к эксплуатации зданий и сооружений	
473		Следят ли за тем, что на входе в каждое производственное помещение наносятся соответствующие обозначения их категории по пожарной и взрывопожарной опасности, а также классы взрывоопасных зон?	П. 296					
474		Следят ли за тем, что в случае осадки зданий, в которых размещены взрывопожароопасные помещения, появления трещин в стенах, разделяющих взрывоопасные помещения от невзрывоопасных, должны быть выяснены причины их возникновения и проведены работы по их устранению?	П. 297					
475		Следят ли за тем, что трещины и разрушения в фундаментах компрессоров в результате вибраций, температурных воздействий и других причин должны быть устранены?	П. 298					
476		Проверяют ли, что полы во взрывопожароопасных помещениях должны быть ровными, без выбоин, приямков?	П. 299					
477		Следят ли за тем, что в помещениях, относящихся к категории "А" по пожарной и взрывопожарной опасности зданий, следует ежесменно контролировать техническое состояние газонепроницаемых стен, отделяющих помещения категории "А" от помещений с иными категориями, и состояние покрытия пола?	П. 300					
Аварийные работы	
478		Следят ли за тем, что аварийные работы на АГНКС выполняет персонал АГНКС?	П. 301					
479		Выполняют ли, что участие аварийных служб газораспределительных организаций в аварийных работах на АГНКС устанавливается планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на АГНКС?	П. 301					
480		Следят ли за тем, что действия персонала АГНКС по локализации и ликвидации аварий должны определяться планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на АГНКС?	П. 302					
481		Следят ли за тем, что технический руководитель АГНКС является ответственным лицом за своевременный пересмотр плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий и его согласование с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования, с которыми заключен договор на обслуживание объектов?	П. 303					
V. Специальные требования к эксплуатации КриоАЗС	
482		Следят ли за тем, что хранение СПГ в резервуарах разрешается как с периодическим, так и с непрерывным газосбросом?	П. 304					
483		Следят ли за тем, что в обоих случаях избыточное давление не должно быть ниже минимального давления, установленного руководством по эксплуатации резервуара (не менее 0,05 МПа)?	П. 304					
484		Следят ли за тем, что степень заполнения резервуаров и рабочее давление не должны превышать пределов, указанных в паспортах на оборудование систем хранения, выдачи и регазификации СПГ?	П. 305					
485		Следят ли за тем, что при хранении СПГ должен быть проведен анализ СПГ после наполнения и перед выдачей потребителю?	П. 306					
486		Следят ли за тем, что при аварии криогенного резервуара необходимо предусматривать операции, связанные с возможностью быстрого его опорожнения?	П. 307					
487		Используют ли продувочные газы для предупреждения образования в системе газосброса взрывоопасной смеси?	П. 308					
488		Следят ли за тем, что объемная доля кислорода в продувочных газах не должна превышать 50% минимального взрывоопасного содержания кислорода?	П. 308					
489		Следят ли за тем, что сбросы через предохранительные клапаны и другие аварийные устройства технологических блоков должны быть направлены в самостоятельную систему, не связанную с системой сброса от газосбросных клапанов резервуаров?	П. 309					
VI. Специальные требования к эксплуатации многотопливных АЗС	
490		Следят ли за тем, что эксплуатация многотопливных АЗС газомоторного топлива должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, норм и правил промышленной и пожарной безопасности?	П. 310					
491		Следят ли за тем, что планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на многотопливных АЗС газомоторного топлива разрабатываются с учетом всех видов газа, размещенных на заправочной станции?	П. 311